## Kotlovnica
Investitor : Stanari stambenih zgrada
Građevina: Zamjena opreme u plinskoj kotlovnici
Mjesto gradnje:: Višestambene zgrade, Antuna Augustinčića 16-18/1, Zagreb
ZOP: S-12/18
Troškovnik
Strojarski i elektro radovi s opremom
Direktor:
Đuro Gaić, dipl.inž.stroj.
R.b. | OPIS STAVKI: | jed. | kom | Cijena-kn | Ukupno-kn
A | STROJARSKI RADOVI
Montažni radovi u kotlovnici
Ponuditelj je dužan pregledati gradilište prije davanja ponude i upoznati se s svim detaljima izvođenja predviđenih radova. Ovaj troškovnik je dovoljan dobrom i iskusnom Izvođaču za izvođenje radova. Troškovnik je sastavni dio tehničke dokumentacije uz nacrte, tehnički opis i program kontrole i osiguranja kakvoće. Ukoliko iz bilo kojih razloga dođe do odstupanja od podataka iz troškovnika, u odnosu na podatke iz crteža, vrijede podaci iz crteža. Dužine cjevovoda mogu neznatno odstupiti od izračunatih, ovisno o izvedenoj trasi koja se odabere kod izvođenja. U izvođenju se može odabrati oprema nekog drugog proizvođača,-uz pismenu suglasnost strojarskog projektanta, a u tom slučaju treba automatiku i sigurnosnu opremu također odabrati od istog proizvođača.
1 | Demontaža dva toplovodna kotla 1000 kW i ostale nepotrebne opreme i odvoz na odlagalište otpada-u dogovoru s Investitorom | komplet | 1
2 | Kondenzacijski kotao toplinske snage Q=900 kW, za temperaturni režim 80/65°C. Uz kotao se isporučuje plinska rampa. Također se isporučuju i polazni i povratni razdjelnik s ugrađenom sigurnosnom, mjernom i upravljačkom opremom. Modulirajuci kondezacijski kotao s 8kom modulirajucih plamenika s modulacijom od 1-40,kotao ima homologaciju IPX5D da ugradnja moze biti vanjska ili unutrasnja, emisija dimnih plinova manje od 31 ppm Low Nox prema normi EN 15420, nivo buke manje od 49 dBA, certifikat iskoristivosti 109% na minimalnoj snagi modulacije, garancija na uređaj 5 godina uz godisnje servisiranje i odrzavanje uređaja od strane Ovlastenog servisera tip kao Unical EX Modul EXT 900 ili jednakovrijedno | kom. | 2
3 | Wilo pumpa Stratus 100/1-12 | kom. | 2
4 | Pločasti izmjenjivac , toplinske snage Q= 1800 KW, s priključcima DN100 za krugove tople vode 80/65°C odnosno 70/55°C. | kom. | 1
5 | Posuda za sakupljanje kondenzata, s kristalima u granulatu, neutralizator kondenzata | kom. | 2
6 | Ekspanzijski uređaji s izdvojenom ekspanzijskom posudom opremljeni s dvije vertikalne tlačne pumpe. Kao Pireko EU 1500-A-II ili jednakovrijedno | kom. | 1
7 | Termo regulacija za kaskadu | kom. | 1
8 | Kontrolna elektronika za kaskadu | kom. | 1
9 | Modul elektronska ploča za Wilo pumpu 0-10V ili jednakovrijedno | kom. | 2
10 | Trokraki ventil NO 150 PN16 kvs 315 VXF42.150-315 | kom. | 1
11 | Pogon ventila, 24 V, hod 40 mm SKC60 | kom. | 1
12 | Cijevni osjetnik temperature QAE2112.010 -30..130°C, 100mm, Pt1000 | kom. | 3
13 | Zaštitna čahura, ALT-SB100 L=100mm | kom. | 3
14 | Vanjski osjetnik temperature QAC2012 Pt1000 | kom. | 1
15 | Pumpa IMP Pumps frekventno regulirana NMT LAN 8 N=1,6 kW | kom. | 1
16 | Dobava i ugradnja bešavnog čeličnog luka DN150, Č.1212 | kom. | 2
17 | Ventil za toplu vodu DN50; PN 16- za ispiranje izmjenjivača | kom. | 4
18 | Ventil za toplu vodu DN80; PN 16 | kom. | 8
19 | Ventil za toplu vodu DN100; PN 16 | kom. | 6
20 | Nepovratni ventil DN 80 | kom. | 5
21 | Dobava i ugradnja bešavne čelične cijevi DN125, Č.1212 | m | 16
22 | Dobava i ugradnja bešavne čelične cijevi DN100, Č.1212 | m | 12
23 | Dobava i ugradnja bešavne čelične cijevi 5/4", Č.1212, stavka uključuje i potrebna koljena | m | 12
24 | Dobava i ugradnja bešavne čelične cijevi 1/2", Č.1212, stavka uključuje i potrebna koljena | m | 12
25 | Dobava i ugradnja čeličnog T komada DN100, PN6, Č.0361 | kom. | 2
26 | Dobava i ugradnja čeličnog koljena DN125, PN6, Č.0361 | kom. | 6
27 | Dobava i ugradnja čeličnog koljena DN100, PN6, Č.0361 | kom. | 8
28 | Dobava i ugradnja čelične uvarne redukcije DN125/DN100, PN6, Č.0361 | kom. | 2
29 | Dobava i ugradnja čelične prirubnice DN100, PN6, Č.0361 | kom. | 16
30 | Prepravak instalacije na sabirnom razdjelniku-promjena položaja nepravilno ugrađenih filtera-vidi shemu | kom. | 4
31 | Prepravak instalacije na polaznom razdjelniku-ugradnja nepovratnih ventila iza pumpi, stare pumpe se mogu demontirati-vidi shemu | kom. | 4
32 | Ugradnja nove pumpe za PTV , postojeća pumpa se može demontirati, -vidi shemu | kom. | 1
33 | Prepravak instalacije i ugradnja glavnog mješajućeg ventila DN150-vidi shemu | kom. | 1
34 | Ugradnja cijevi za odvod kondenzata iz neutralizatora do podnog sifona | komplet | 1
35 | Ugradnja cijevi za spoj exp modula do povratnog razdjelnika i spoj exp modula s omekšivačem | komplet | 1
36 | Tlačna proba instalacije | paušal | 1
37 | Sitni spojni i pomoćni materijal, elektrode, brtve i nespecificirana cjevna armatura s cjevima za spajanje do potpune pogonske gotovosti | kompl. | 1
38 | Antikorozivni temeljni premaz čeličnih cijevi, uvarnih elemenata i nosača cijevi. | m² | 20
39 | Antikorozivni završni premaz čeličnih cijevi, uvarnih elemenata i nosača cijevi. | m² | 20
40 | Izolacija svih čeličnih cijevi mineralnom vunom d=50mm u aluminijskoj oblozi. | m² | 30
41 | Prijevoz opreme, materijala i alata | kompl. | 1
|  | UKUPNO |  | kn | 0
B | Dobava i ugradnja dimovodnog pribora:
1 | Dobava i ugradnja duplostijenog dimovodnog sustava od nehrđajućeg čelika oznake 1.4404 (1.4301) izoliranog specijalnom superwool izolacijom debljine 25mm, unutarnjeg promjera Ø300 mm, te vanjskog promjera Ø350 mm. Spoj dimovodnih cijevi omogućava termičke dilatacije, sadrži utor protiv kapilanog istjecanja, silikonsko brtvilo te obujmice za pričvrščivanje. Komplet uključuje sve elemente navedenih podsustava prema uputi proizvođača. Odvod kondenzata spojiti pri ugradnji na kanalizacijski sustav. Proizvod: kao Schiedel ICS25 ili jednakovrijedno Namjena: ložište na plin Svojstva dimnjače: HRN EN 1856-2: T200 P1 W V2 O00 Podsustavi dimnjače: početni, element s mjernim mjestom, 2x skretanje 90°, 1x revizijski ravni, prijelaz na jednostijeni ssustav Razvijena duljina dimnjače: 3m | kom. | 2
2 | Dobava i montaža jednostijenog dimovodnog sustava od nehrđajučeg čelika oznake 1.4404 (1.4301) unutarnjeg promjera Φ300mm. Spoj dimovodnih cijevi omogućava termičke dilatacije, sadrži utor protiv kapilanog istjecanja, silikonsko brtvilo te obujmice za pričvrščivanje. Komplet uključuje sve elemente navedenih podsustava prema uputi proizvođača. Odvod kondenzata spojiti pri ugradnji na kanalizacijski sustav. Proizvod: kao Schiedel Prima Plus ili jednakovrijedno Namjena: ložište na plin Svojstva: HRN EN 1856-2: T200 P1 W2 O00 Podsustavi dimovoda: temeljni podni, 2x revizijski, 1x priključni 90°, završni sa poklopcem Ukupna visina dimovoda: 39m | kom. | 2
3 | Prijevoz opreme, materijala i alata | komplet | 1
|  | UKUPNO |  | kn | 0
C | PLINO INSTALTERSKI RADOVI
Priključak plina
Postojeći priključak plina s plinskim ormarićem, plinskom slavinom i regulatorom tlaka, plinskim filterom, plinskom slavinom i turbinskim plinomjerom, kao i prvi dio instalacije mjerenog plina -ostaje nepromijenjen. Plinska rampa kotla isporučuje se s kotlom.
Mjereni dio instalacije plina-prepravak postojeće instalacije u kotlovnici
0 | Ponuditelj (ovlašteni plinoinstalater) je dužan pregledati gradilište prije davanja ponude i upoznati se s svim detaljima izvođenja predviđenih radova. | sat | 1
1 | Dobava i ugradnja bešavne čelične cijevi DN100, Č.1212 | m | 6
2 | Dobava i ugradnja bešavne čelične cijevi DN65, Č.1212 | m | 6
3 | Dobava i ugradnja čeličnog koljena DN100, PN6, Č.0361 | kom. | 4
3 | Dobava i ugradnja čelične uvarne redukcije DN100/DN65, PN6, Č.0361 | kom. | 2
4 | Dobava i ugradnja čelične prirubnice DN65, PN6, Č.0361 | kom. | 2
5 | Tlačna proba plinske instalacije | paušal | 1
6 | Ispitivanje, atestiranje i puštanje plinskih aparata u rad obavlja ovlašteni serviser proizvođača opreme | kompl | 1
7 | Sitni spojni i pomoćni materijal, elektrode, brtve i nespecificirana cjevna armatura s cjevima za spajanje do potpune pogonske gotovosti | kompl. | 1
8 | Antikorozivni temeljni premaz čeličnih cijevi, uvarnih elemenata i nosača cijevi. | m² | 5
9 | Antikorozivni završni premaz čeličnih cijevi, uvarnih elemenata i nosača cijevi. | m² | 5
10 | Prijevoz opreme, materijala i alata | kompl. | 1
11 | Stručne usluge projektanta kod izvođenja detalja ili izmjena, te sudjelovanje projektanta pri tehničkom pregledu i primopredaji postrojenja. | sat | 8
|  | UKUPNO |  | kn | 0
D | Zajednički dio |  | kom | Cijena kn | Ukupno
1 | Oznake na vratima kotlovnice i cjevovodima | kompl. | 1
2 | Čišćenje i pregled dimnjaka. Mjerenje unutrašnjeg promjera i sagledavanje mogućnosti ugradnje dimovodne cijevi 300mm. Ispitivanje i atest tj. odobrenje za korištenje Obavezno izvesti prije početka svih radova u kotlovnici. | kompl. | 2
3 | Izrada betonskih temelja za opremu . 180x 120x 10 cm | kompl. | 2
4 | Građevinsko probijanje zida i postojećeg dimnjaka za montažu priključnog seta okna ø300 | kompl. | 2
5 | Građevinska sanacija probijenog dimnjaka i zida nakon ugradnje priključnog seta okna. | kompl. | 2
6 | Pomoćni montažni materijal uključivo nespecificirane spojnice, fazonske komade, koljena, ovjesni pribor, materijal za spajanje, varenje, brtvljenje, tvrdo lemljenje i slično. | kompl. | 1
7 | Montaža naprijed navedene opreme i materijala do potpune pogonske sposobnosti-ako nije uključeno u prethodnim stavkama, uključivo hladna tlačna proba na 5 bar, proba protočnosti instalacije i topla proba, regulacija instalacije, pražnjenje instalacije poslije tople probe i punjenje instalacije. | komplet | 1
8 | Pregled dimnjaka i atest dimovodne instalacije | kom | 2
9 | Ispitivanje kotlovnice kao oruđa za rad s povećanom opasnosti od strane ovlaštene ustanove. | kom. | 1
10 | Stručne usluge projektanta kod izvođenja detalja ili izmjena, te sudjelovanje projektanta pri tehničkom pregledu i primopredaji postrojenja. | sat | 24
11 | Izrada i isporuka strojarskog projekta izvedenog stanja u dva primjerka. | sat | 32
12 | Izrada i isporuka uputa za rad na siguran način u dva primjerka s jednom ostakljenom shemom. | sat | 8
|  | UKUPNO |  | kn | 0
E | ELEKTRO RADOVI-postojeća elektro instalacija rasvjete u kotlovnici ostaje nepromijenjena, osim eventualnog otklanjanja nedostataka i kvarova, ako bude potrebno
1 | Elektro radovi na spajanju kotlova i regulacije grijanja - Dodovod napajanja za svaki uređaj zasebno - Dovod napajanja za centralni regulator - osigurati žičanu vezu između vanjskog osjetnika te centralnog regulatora, - povući osjetnike od krugova grijanja do centralnog regulatora - povući osjetnik od pločastog izmjenjivača do centralnog regulatora - Spojiti novi temp osjetnik s povrata PTV na regulaciju kotlova -puštanje u probni rad. | komplet | 1
2 | EMP+DDC ORMAR TS Elektrokomandni ormar elektromotornog pogona i automatike (TS). za napajanje, upravljanje i signalizaciju stanja uređaja instalacije KGVH. Ormar se isporučuje s glavnom sklopkom s prekostrujnom zaštitom i daljinskim isklopnikom 230 V, grebenastim sklopkama za elektromotorne potrošače ( R - 0 - A ), a napajani su i zaštićeni pomoću motorske start kombinacije odgovarajućeg područja. U ormaru se nalazi DDC regulator ECB-453 sa potrebnim ulazno izlaznim modulima za nadzor i upravljanje pripadajućih sistema grijanja Elektrokomandni ormar isporučuje se kompleteno ožićen i ispitan sa sa regulatorima ECB-253 i potrebnim modulima (U/I). sa priloženom dokumentacijom izvedenog stanja i ispitnim listom ormara. Boja ormara RAL7035, uvodnice s gornje strane, zaštita IP54. Dimenzije: (800x1200x300)mm Iz ormara se vrši energetsko napajanje sledećih EMP Potrošača -5x Crpka NMT LAN 8 1,6kW -2x napajanje kotlova -2x napajanje crpki kotlova -napajanje ekspanzijskog sustava DDC Oprema 1 4AM3242-4TN00-0EA0 Transformator 230/24 VAC, 63VA 1 ECB-453 BACnet advance application programmable controller with LCD Display | komplet | 1
3 | USLUGE NA NIVOU OPREME U POLJU 1. Provjera ugrađene opreme u polju - provjera ugradnje prema montažnim uputstvima - provjera mjesta montaže i oznake prema tehnološkim shemama - provjera orijentacije ventila - postavljanje lokalnih zadanih vrijednosti - provjera funkcionalnosti i ispravnosti rada 2. Unos eventualnih izmjena u tehnološke sheme sukladno izvedenom stanju 3. Dostava tehničke dokumentacije za isporučenu robu 4. Funkcionalno usklađivanje opreme u polju i EMP ormara 5. Upoznavanje predstavnika krajnjeg korisnika s tehnologijom izvedene instalacije i obuka za korištenje ugrađene opreme USLUGE NA NIVOU DDC OPREME 1. Provjera ugrađene opreme u EMP/DDC ormare 2. Izrada aplikacijskog softvera za osiguranje rada svih sustava obuhvaćenih projektnim rješenjem obzirom na regulaciju i upravljanje prema tehničkom opisu 3. Unos eventulanih izmjena u projekt EMP/DDC ormara 4. Ispis aplikacijskog softwarea i dostava tehničke dokumentacije za isporučenu opremu DDC ormara 5. Ispitivanje signala i funkcije sustava uz obvezno prisustvo izvođača strojarskih i elektro radova
Kabliranje: Kabeli se većim dijelom polažu u kabel trase i manjim dijelom u cijevi CS25.
4 | Dobava i polaganje kabela tipa JY(ST)Y 2x2x0,8. | m | 150
5 | Dobava i polaganje kabela tipa LiCY 2x0.75. | m | 60
6 | Dobava i polaganje kabela tipa E-YY 5x1.5 . | m | 50
7 | Dobava i polaganje kabela tipa E-YY 5x2.5 . | m | 20
8 | Dobava i polaganje kabela tipa E-YY 4x4 . | m | 10
9 | Dobava i polaganje kabel trase tip PK-50 s poklopcem. Komplet sa montažnim i spojnim priborom | m | 10
10 | Dobava i polaganje tvrdih plastičnih cijevi kao i rebrastih flex cijevi | m | 50
11 | Dobava i polaganje sabirnog vodiča za izjednačenje potencijala tip P/PF 6 mm2.Vodič se dijelom polaže na PK trasu , a dijelom u PVC cijevi o26 mm. Prosiječno se polaže: 4 m | komplet | 1
12 | Obuka dva kotlovničara za rukovanje postrojenjem u trajnom radu i ekscesnim situacijama ili nepredviđenim događajima. Upoznavanje predstavnika krajnjeg korisnika s tehnologijom izvedene instalacije i obuka za korištenje ugrađene DDC opreme u ormaru | komplet | 1
13 | Pregled i eventualni popravak postojeće elektro instalacije (rasvjeta i sl)-obavezan pregled prije davanja ponude | kompl. | 1
14 | Pregled i eventualni popravak postojeće gromobranske instalacije-obavezan pregled prije davanja ponude. Spajanje kompletne nove opreme za izjednačavanje potencijala | kompl. | 1
15 | Projekt i sheme izvedenog stanja elektro instalacije i automatike | kompl. | 1
|  | UKUPNO |  | kn | 0
Rekapitulacija
A | Oprema u kotlovnici
B | Dimovodna instalacija
C | Prepravak plinske instalacije
D | Zajednički radovi
E | Elektro radovi i oprema
Ukupno kn
PDV:
Sveukupno kn
Projektant:
Đuro Gaić dipl. inž. strojarstva
Ovlašteni inženjer